Čistá u Rakovníka – splašková kanalizace a ČOV – technické informace

Veškeré splaškové odpadní vody budou ze stávajícího objektu svedeny kanalizační přípojkou do nové veřejné splaškové kanalizace. Splaškové vody jsou odpadní vody z WC, z kuchyně, prádelny a koupelny. Dešťové odpadní vody budou odváděny samostatným vedením do stávající dešťové kanalizace zaústěné do Čisteckého potoka nebo budou likvidovány na pozemku vlastníka. Do splaškové kanalizace nesmí být zaústěny dešťové či drenážní vody!!!

Kanalizační přípojka se bude skládat ze dvou částí, a to z části domovní a z části veřejné. Veřejná část přípojky je část od odbočení z kanalizační stoky až po hranici soukromého pozemku. Tato část přípojky bude vybudována z trub plastových. Potrubí bude ukládáno do otevřeného výkopu do pískového lože (dle podkladů výrobce trub). Minimální spád přípojky je 2%. Výkopu bude dle potřeby a druhu zeminy zajištěn pažením. Obsyp bude proveden pískem do výše min. 300 mm nad vrch trouby. Veřejná část kanalizační přípojky bude ukončena v revizní šachtě, která bude osazena na hranici soukromého pozemku (na pozemku vlastníka). Revizní šachta bude plastová o průměru DN600. Šachta bude umístěna max. 1,0 m od oplocení z důvodu strojního čištění veřejné i soukromé části a bude zhotovena v souladu s ustanovením ČSN 75 61 01 – Stokové sítě a kanalizační přípojky. Zakrytí vstupního otvoru do šachty bude řešeno poklopem. Poklop může být lehčí (např. při umístění šachty v zeleni) či pojezdový (v případě pojíždění vozidlem).

K těmto technickým informacím je přiložen vzorový výkres podélného řezu kanalizační přípojkou a technický list revizní šachty (sestava šachty a uložení poklopů).

Veškeré detaily a podrobnosti budou řešeny individuálně na místním šetření u jednotlivých nemovitostí.

Ing. Veronika Pittnerová, projektant